## BIS -Bez Vreddn.
6.1-PROJEKAT RAZVODA MEDICINSKIH GASOVA
PREDMER RADOVA I MATERIJALA
R.b. | Opis | j.m | Kol | Cena | Iznos
BOLNIČKI INFORMACIONI SISTEM PULMOLOGIJA
1 | Isporuka i ugradnja Centralnog upravljačkog pulta tip CUP 2031 u čijem sastavu je personalni računar sa odgovarajućim interfejsom i softverom koji omogućuje praćenje poziva po urgentnosti i redosledu pristizanja, kao i obradu podataka (prijem, praćenje, evidencija i otpust bolesnika, protokol pozivanja) | kom | 1
2 | Isporuka i ugradnja Prikjučnog modula za povezivanje centrala. tip PT 2005 proizvodnje PME ili ekvavilentno. | kom | 1
3 | Isporuka i montaža Centralnog Panela tip CP 2082 proizvodnje PME ili ekvavilentno. | kom | 1
4 | Isporuka i montaža Doktroskog panela tip DP 2004 proizvodnje PME ili ekvavilentno. | kom | 1
5 | Isporuka i montaža napojne jedinice sa rezervnim izvorom napajanja tip NJ 2012 proizvodnje PME ili ekvavilentno | kom | 1
6 | Isporuka i montaža dvostranog informacionog panela sa prikazom upućenih poziva na displeju. Displej paralelno prikazuje informacije sa centralnog panela. Veličina karaktera 70mm tip IP 2002, proizvodnje PME ili ekvavilentno | kom | 2
7 | Isporuka i montaža sobnog terminala (ST 2004) proizvodnje PME ili ekvavilentno. | kom | 17
8 | Isporuka i montaža trobojne sobne signalne lampe (SSL 2003) proizvodnje PME ili ekvavilentno. | kom | 17
9 | Isporuka ručnog seta tip (RS 2003) proizvodnje PME ili ekvavilentno. | kom | 64
10 | Isporuka i montaža na zid kupatila poteznog SOS taster (SOS 2000) proizvodnje PME ili ekvavilentno. | kom | 9
11 | Isporuka i polaganje kabla JH(St)H 2x2x0.8, položenim u zidu ispod maltera u halogen free cevi prečnika 16mm i 29mm , u plafonu na obujmice i veznom aluminijumskom kanalu ili regale, za povezivanje sobnih signalnih lampi i priključnih terminala. | m | 700
12 | Isporuka i polaganje kabla JH(St)H 3x2x0.8, položenim u zidu ispod maltera u cevi prečnika 16mm ili u plafonu na obujmice ili regale, za povezivanje sobnih terminala. | m | 200
13 | Isporuka i polaganje kabla 3x1,5mm2 , halogen free, za povezivanje napojne jedinice sistema bolničke signalizacije | m | 40
14 | Isporuka i polaganje halogen free gibljivog creva fi16 | m | 30
15 | Isporuka i polaganje halogen free gibljivog creva fi29 | m | 30
16 | Ispitivanje instalacija, završna montaža, programiranje, puštanje u rad, obuka korisnika, izdavanje atesta, izdavanje uputstva za korišćenje na maternjem jeziku isključivo od strane isporučioca opreme. | pauš | 1
17 | Pripremno završni radovi, | paušal
UKUPNO BOLNIČKI INFORMACIONI SISTEM bez PDV-a :
Iznos pdva
ZBIR SA PDV-om

## MED.GASOVIBez Vrd.
6.1-PROJEKAT RAZVODA MEDICINSKIH GASOVA
PREDMER RADOVA I MATERIJALA
R.b. | Opis | j.m | Kol | Cena | Iznos (RSD)
INSTALACIJE MEDICINSKIH GASOVA
Neophodno je da projektovana medicinska sredstva prilikom ugradnje poseduju odgovarajuće rešenje ALIMS-a
1 | Demontaža instalacije medicinskih gasova i vakuma | pauš | 1
2 | Isporuka i ugradnja specijalnih, odmašćenih za medicinske gasove pripremljene loptaste slavine izrađene po DIN EN normama. Loptasta slavina treba da poseduju atest da su za primenu za instalacije za medicinske gasove, dimenzija
| DN15 PN16 | kom | 1
| DN20 PN16 | kom | 1
3 | Isporuka i ugradnja specijalnih, atestiranih, odmašćenih i dezoksidiranih bakarnih cevi SF-Cu izrađene prema DIN EN 13 348 za medicinske gasove i za instalacije po DIN EN 737-3. Cevi su glatko vučene, žarene u vakuumu, sa odgovarajućim sadržajem fosfora. Cevi treba isporučiti u original pakovanjima i zaštićene u skladu sa propisima, meke ukoturovima a tvrde parve u šipkama dužine 5m . Obračun po m ugrađenog materijala. Dimenzije:
| Φ 8x1.0 mm | m | 100
| Φ 12x1.0 mm | m | 200
| Φ 15x1.0 mm | m | 200
| Φ 22x1.0 mm | m | 85
4 | Isporuka i ugradnja bakarnog fitinga za razvod medicinskih gasova u istom kvalitetu kao i bakarne cevi (lukovi, redukcije, T komadi), montažni materijal za tvrdo lemljenje, inertni gas za lemljenje u zaštitnoj atmosferi, nosači, cevne obujmice sa zaštitnom gumom, čelične vatrootporne tiple i drugi montažni materijal. Za ove radove i materijal uzeti 30% od predhodnestavke. |  | 0.3
5 | Ispitivanje nakon montaže celokupne instalacije medicinskih gasova i vakuuma i treba da obuhvati:
- | Ispitivanje instalacija na mehaničku čvrstoću prema tehničkim uslovima
- | Ispitivanje instalacije na nepropustljivistprema tehničkim uslovima
- | Funkcionalna ispitivanja
| O rezultatima ispitivanja treba da se sačine zapisnici. | paušal
6 | Označavanje cevovoda strelicama u pravcu kretanja medicinskih gasova i vakuuma. Obeležavanje cevovoda odgovarajućim prstenovima različite boje prema vrsti gasa na svakih 5m dužine i na svakom grananju ili sketanju cevovoda. | paušal
UKUPNO INSTALACIJE MEDICINSKIH GASOVA BEZ PDV-a :
Iznos pdva
ZBIR SA PDV-om

## BOL.SETOVI -bez.vred
6.1-PROJEKAT RAZVODA MEDICINSKIH GASOVA
PREDMER RADOVA I MATERIJALA
R.b. | Opis | j.m | Kol | Cena | Iznos
UNIVERZALNI BOLNIČKI SETOVI
Neophodno je da projektovana medicinska sredstva prilikom ugradnje poseduju odgovarajuće rešenje ALIMS-a
1 | Isporuka i montaža Univerzalnog Bolničkog Seta tipa UBS 2120 K1 KOMPAKT 1500, 1O2, 1VAC Proizvođača "PME" ili ekvavilentno sa kompletom elektro i gasnih utikačkih spojnica, koji se sastoji od: - Aluminijumski profilisani kanal dimenzija 145 x 140mm dužine 1,5m za smeštaj jake, slabe struje i gasne opreme - "čista" medicinska šina na kanalu za smeštaj medicinske opreme, 10x25mm, dužine L=0.5m - 1 x 1 kom. indirektna rasveta LED 44W, 12000Lm, 4000K - 1 x 1 kom. direktna rasveta LED 11W, 3000Lm, 4000K - 1 x 1 kom. nadzorno svetlo LED 1,1W, 300lm/4000K | kpl. | 2
- 1 x 2 kom. šuko priključnice-mreža (bele) 230V,50Hz - 1 x 2 kom. šuko priključnice-agregat (crvene) 230V,50Hz - 1 x 1 kom. priključak za izjednačavanje potencijala, PIN kontakt prema DIN 42801 - 1 x 1 komunikaciona priključnica RJ45 - 1 x 1 kom krevetski panel tip PT 2001 sa konektorom za priključivanje ručnog seta, paralelnim tasterima za poziv sestre i paljenje/gašenje dir. rasvete i elektronskim bistabilnim prekidačem (Ručni set je specificiran projektom "Bolnička signalizacija") - Instalacija za bolničku signalizaciju koja je definisana projektom "Bolnička signalizacija" - 1 kom. priključnica za kiseonik (O2) priključak Φ8 - 1 kom. priključnica za vakuum (VAC) priključak Φ12 - 1kom. Vertikalni vezni kanal za smeštaj instalacije dužine 1,7m komplet sa izvedenim elektro i gasnim instalacijama u kanalu i priborom za montažu. Sve povezano i ispitano.
2 | Isporuka i montaža Univerzalnog Bolničkog Seta tipa UBS 2120 K2 KOMPAKT,3000 2O2, 2VAC Proizvođača "PME" ili ekvavilentno sa kompletom elektro i gasnih utikačkih spojnica, koji se sastoji od: - Aluminijumski profilisani kanal dimenzija 145 x 140mm dužine 3m za smeštaj jake, slabe struje i gasne opreme - 2 kom. "čista" medicinska šina na kanalu za smeštaj medicinske opreme, 10x25mm, dužine L=0.5m - 2 x 1 kom. indirektna rasveta LED 44W, 12000Lm, 4000K - 2 x 1 kom. direktna rasveta LED 11W, 3000Lm, 4000K - 2 x 1 kom. nadzorno svetlo LED 1,1W, 300lm/4000K | kpl. | 10
- 2 x 2 kom. šuko priključnice-mreža (bele) 230V,50Hz - 2 x 2 kom. šuko priključnice-agregat (crvene) 230V,50Hz - 2 x 1 kom. priključak za izjednačavanje potencijala, PIN kontakt prema DIN 42801 - 2 x 1 kom krevetski panel tip PT 2001 sa konektorom za priključivanje ručnog seta, paralelnim tasterima za poziv sestre i paljenje/gašenje dir. rasvete i elektronskim bistabilnim prekidačem (Ručni set je specificiran projektom "Bolnička signalizacija") - Instalacija za bolničku signalizaciju koja je definisana projektom "Bolnička signalizacija") - 2 kom. priključnica za kiseonik (O2) priključak Φ8 - 2 kom. priključnica za vakuum (VAC) priključak Φ12 - 1kom. Vertikalni vezni kanal za smeštaj instalacije dužine 1,7m komplet sa izvedenim elektro i gasnim instalacijama u kanalu i priborom za montažu. Sve povezano i ispitano.
3 | Isporuka i montaža Univerzalnog Bolničkog Seta tipa UBS 2120 K3 KOMPAKT,5000 3O2, 3VAC Proizvođača "PME" ili ekvavilentno sa kompletom elektro i gasnih utikačkih spojnica, koji se sastoji od: - Aluminijumski profilisani kanal dimenzija 145 x 140mm dužine 5m za smeštaj jake, slabe struje i gasne opreme - 3 kom. "čista" medicinska šina na kanalu za smeštaj medicinske opreme, 10x25mm, dužine L=0.5m - 3 x 1 kom. indirektna rasveta LED 44W, 12000Lm, 4000K - 3 x 1 kom. direktna rasveta LED 11W, 3000Lm, 4000K - 3 x 1 kom. nadzorno svetlo LED 1,1W, 300lm/4000K | kpl. | 7
- 3 x 2 kom. šuko priključnice-mreža (bele) 230V,50Hz - 3 x 2 kom. šuko priključnice-agregat (crvene) 230V,50Hz - 3 x 2 kom. priključak za izjednačavanje potencijala, PIN kontakt prema DIN 42801 - 3 x 1 kom krevetski panel tip PT 2001 sa konektorom za priključivanje ručnog seta, paralelnim tasterima za poziv sestre i paljenje/gašenje dir. rasvete i elektronskim bistabilnim prekidačem (Ručni set je specificiran projektom "Bolnička signalizacija") - Instalacija za bolničku signalizaciju koja je definisana projektom "Bolnička signalizacija") - 3 kom. priključnica za kiseonik (O2) priključak Φ12 - 3 kom. priključnica za vakuum (VAC) priključak Φ15 - 1 kom. Vertikalni vezni kanal za smeštaj instalacije dužine 1,7m komplet sa izvedenim elektro i gasnim instalacijama u kanalu i priborom za montažu. Sve povezano i ispitano.
4 | Isporuka i montaža Univerzalnog Bolničkog Seta tipa UBS 2120 K3 KOMPAKT,4300 3O2,3VAC Proizvođača "PME" ili ekvavilentno sa kompletom elektro i gasnih utikačkih spojnica, koji se sastoji od: - Aluminijumski profilisani kanal dimenzija 145 x 140mm dužine 4,3m za smeštaj jake, slabe struje i gasne opreme - 3 kom. "čista" medicinska šina na kanalu za smeštaj medicinske opreme, 10x25mm, dužine L=0.5m - 3 x 1 kom. indirektna rasveta LED 44W, 12000Lm, 4000K - 3 x 1 kom. direktna rasveta LED 11W, 3000Lm, 4000K - 3 x 1 kom. nadzorno svetlo LED 1,1W, 300lm/4000K | kpl. | 7
- 3 x 2 kom. šuko priključnice-mreža (bele) 230V,50Hz - 3 x 2 kom. šuko priključnice-agregat (crvene) 230V,50Hz - 3 x 1 kom. priključak za izjednačavanje potencijala, PIN kontakt prema DIN 42801 - 3 x 1 kom krevetski panel tip PT 2001 sa konektorom za priključivanje ručnog seta, paralelnim tasterima za poziv sestre i paljenje/gašenje dir. rasvete i elektronskim bistabilnim prekidačem (Ručni set je specificiran projektom "Bolnička signalizacija") - Instalacija za bolničku signalizaciju koja je definisana projektom "Bolnička signalizacija") - 3 kom. priključnica za kiseonik (O2) priključak Φ12 - 3 kom. priključnica za vakuum (VAC) priključak Φ15 - 1 kom. Vertikalni vezni kanal za smeštaj instalacije dužine 1,7m komplet sa izvedenim elektro i gasnim instalacijama u kanalu i priborom za montažu. Sve povezano i ispitano.
5 | Isporuka i montaža Baktericidnog uređaja sa protokom vazduha,izrađenog od profilisanog aluminijuma sa UV izvorima zračenja snage 2x25W približnih dimenzija 850x200x120. Kontrola sati rada i otkaza lampi/ventilatora se prate preko kontrolne jedinice, tip KJ 2016 koja se isporučuje zajedno sa baktericidnim uređajem,tip BCS 2018 proizvodnje PME ili ekvavilentno | kom. | 17
UKUPNO UNIVERZALNI BOLNIČKI SETOVI bez PDV-a :
Iznos pdva
ZBIR SA PDV-om

## Ugadnja bol.setova-Bez Vred.
6.1-PROJEKAT RAZVODA MEDICINSKIH GASOVA
PREDMER RADOVA I MATERIJALA
R.b. | Opis | j.m | Kol | Cena | Iznos
ENERGETSKA NABAVKA I UGRADNJA BOLNIČKIH SETOVA OD RAZVODNIH ORMARA
1 | Isporuka potrebnog materijala i izrada priključnog mesta za strujni krug za napajanje baktericidnih svetiljki, kablom N2XH-J preseka 3x1,5 mm2, prosečne dužine 15m, koji se vodi po PNK regalima u spuštenom plafonu, delimično pomoću obujmica ili u "halogen free" rebrastim crevima odgovarajućeg promera. Pozicija obuhvata isporuku i montažu sklopke sa indikatorom, izradu električnog priključka svetiljke preko sklopke sa indikatorom, utičnicu sa zaštitnim kontaktom za njen priključak, kao i sav ostali potreban montažni instalacioni materijal. Kabl se povezje u najbliži razvodni ormar na novougrađeni osigurač B-tipa 10A. Sve komplet. | kompl. | 17
2 | Isporuka potrebnog materijala i izrada priključnog mesta za strujni krug za napajanje BOLESNIČKIH SETOVA sa odgovarajućeg najbližeg postojećeg ormara mrežnog odnosno agregatskog dela,bezhalogenim kablom 2 x N2XH-J preseka 3x1,5 mm2, prosečne dužine 15m, koji se vodi po PNK regalima u spuštenom plafonu, delimično pomoću obujmica ili u "halogen free" rebrastim crevima odgovarajućeg promera. Pozicija obuhvata isporuku i montažu, kao i sav ostali potreban montažni instalacioni materijal. Pozicija obukvata komplet meređnog i agregatskog kabla za bolesnički set i povezivanje na novougrađeni osigurač B-tipa 16A u najblizi razvodni ormar. Sve komplet. | kompl. | 26
3 | Isporuka potrebnog materijala u cilju povezivanja priključaka za izjednačavanje potencijala u bolesničkom setu, PIN kontakt prema DIN 42801 provodnikom tipa P/F HF1x6mm2, prosečne dužine 15m do najbliže kutije za izj. potencijala ili razvodnog ormara. Nepreidnost provodnika mora se potvrditi merenjem, a otposnot mora biti manja od 1om. Pozicija obuhvata sav sitan nespecificiran materijal, povezivanje i ispitivanje. Sve komplet. | kompl. | 26
4 | Nabavka materijal i polaganje N2XH kabla 3x1.5mm2, halogen free, za povezivanje napojne jedinice automatskih senzorskih vrata, prosečne dužine 20m. Pozicija obuhvata sav sitan nespecificiran materijal, povezivanje i ispitivanje. Sve komplet. | kompl. | 2
5 | Nabavka materijal i polaganje N2XH kabla 3x2.5mm2, halogen free, za povezivanje napojne jedinice klima uređaja, prosečne dužine 50m. Pozicija obuhvata sav sitan nespecificiran materijal, povezivanje i ispitivanje. Sve komplet. | kompl. | 6
UKUPNO ENERGETSKA NABAVKA I UGRADNJA BOLNIČKIH SETOVA OD RAZVODNIH ORMARA BEZ PDV-a:
Iznos pdva
ZBIR SA PDV-om

## ZBIR-MEDICINSKI GASOVI
PREDMER I PREDRAČUN ADAPTACIJE
KLINIKE ZA OPŠTU PULMOLOGIJU
6.1-PROJEKAT RAZVODA MEDICINSKIH GASOVA
REKAPITULACIJA
br. pozicije | Pozicija | Ukupno(RSD)
1 | BOLNIČKI INFORMACIONI SISTEM
2 | INSTALACIJE MEDICINSKIH GASOVA
3 | UNIVERZALNI BOLNIČKI SETOVI
4 | ENERGETSKA NABAVKA I UGRADNJA BOLNIČKIH SETOVA OD RAZVODNIH ORMARA
UKUPNO MEDICINSKI GASOVI bez PDV-a
Iznos pdva
ZBIR SA PDV-om